PW-IJ31三相交流电流隔离传感器/变送器

一、产品概述

此类产品是运用电磁隔离原理设计，采用输入与输出隔离（二隔离）或输入、输出、电源隔离（三隔离）方式制作，具备导轨、螺钉两种安装方式，主要用于三相电流信号的实时监测和监控。

二、产品特点

抗干扰能力强：可提供输入/输出/电源端抗浪涌电压达4kV以上的产品；
多种输出、多种输入孔径，方便用户选择使用；
可靠性高：隔离耐压≥2500VDC，
可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。

三、主要特性

检测范围：1A~100A
输出纹波：10mV(0.2级),15mV(0.5级)
温漂特性：≤200ppm/℃(0.2级),≤500ppm/℃(0.5级)
响应时间：≤300mS(CE-IJ31)，≤400mS(CE-IJ31A) 
静态功耗：Vz,Vd,Vg,Iz输出：350mW(0.2级),300mW(0.5级)
　　　　　　Iy输出：480mW(0.2级),450mW(0.5级)
负载能力：负载≥2KΩ(电压输出)
　　　　　　负载≤250Ω(电流输出)
工作环境：温度:-10~60℃；湿度:≤95%(不结露)

五、产品特性选择表(请按"从左到右的原则"选出可选项)

| 产品类型 | 输入性能 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔(mm) | 外形 | 精度 | 输入量程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PW-IJ | 31：三路(电磁两隔离，110V/220V供电为三隔离) | 3：0~5V DC (Vz) 8：0~10V DC (Vd) | 2：12V 4：24V | M：无孔 | H4 | 0.5 | 0~0.5-30A |
|  |  | 1：0~5V RMS(Vg) 3：0~5V DC (Vz) 4：0~20mA (Iz)注② 5：4~20mA (Iy)注② 6：1~5V DC (Vy) 8：0~10V DC (Vd) | 2：12V 3：15V 4：24V | B：ф6.5 | S3 | 0.2 0.5 | 0~0.5-30A |
|  |  |  |  | B：ф6.5 | SK注② | 0.5 | 0~0.5-30A |
|  |  |  |  | D：ф11 | S5 | 0.5 | 0~30-100A |
|  |  | 3：0~5V DC (Vz) 4：0~20mA (Iz)注② 5：4~20mA (Iy)注② 6：1~5V DC (Vy) 8：0~10V DC (Vd) | 7：48V注④ 8：110V 9：220V | M：无孔 | SK | 0.2 0.5 | 0~0.5-5A |
|  |  |  |  | B：ф6.5 | SK | 0.2 0.5 | 0~0.5-30A |

选型注意事项：
注①…高可靠性变送器，电源与输入防雷击浪涌能力在4KV以上。
注②…选用该输出类型时，负载电阻RL应≤250Ω，如250Ω＜RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。
注③…选用BS3、BSK型被测电流>30A；DS5型被测电流>100A时，用户应在每相加一个电流互感器（CT），其次级信号作为测量输入信号。
注④…非常规产品,根据客户需求生产,订货前请咨询我公司。 
选型示例：PW－IJ31－32BS3－0.5/0~5A
描 述：输入三相交流电流:0~5A,输出:0~5V DC,辅助电源:+12V,孔径：ф6.5mm，等级指数:0.5级，S3型电量隔离变送器。